## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ELEKTOTEHNIČKA INSTALACIJA | 0
RAZDELNICE | 0
RASVJETA | 0
VATRODOJAVA | 0
INFORMATIKA | 0
UKUPNO: | 0
CIJENE BEZ PDV-a
SA PDV: | 0

## Informatika
SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA
INSTALACIJA INFORMATIKE
R. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Isporuka i postavljanje glavnog informatičkog ormara "PC" opremljenog prema projektnom zadatku | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i postavljanje etažnog informatičkog ormara "PC1" opremljenog prema projektnom zadatku | kpl | 1 |  | 0
3. | Isporuka i postavljanje etažnog informatičkog ormara "PC2" opremljenog prema projektnom zadatku | kpl | 1 |  | 0
4. | Isporuka i,montaža i spajanje informatičke priključnice 1xRJ 45 cat 6 , tip Schrack | kom | 29 |  | 0
5. | Isporuka i,montaža i spajanje informatičke priključnice 2xRJ 45 cat 6 , tip Schrack | kom | 38 |  | 0
6. | isporuka i postavlanje kabela cat 6 u cs16 | m | 1750 |  | 0
7. | Sitni spojni i montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
8. | Mjerenja i ispitivanja izvedene instalacije | kom | 60 |  | 0
9. | Puštanje u rad kompletno izvedene instalacije | pauš | 1 |  | 0
10. | Izvođenje dokumentacije izvedenog stanja | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO ( kn ) : |  |  |  | 0

## Gromobran
SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA
B | ELEKTRIČNA INSTALACIJA:
1 | Isporuka i postavljanje
instalacione,savitljive
instalacione izolacione
rebraste cijevi
| CS 32 |  |  | m | 120
| CS 26 |  |  | m | 800
| CS 16 |  |  | m | 4000
2 | Isporuka ,
postavljanje i spajanje
napojnog kabela tipa
| PP 00Y 5X16 mm 2 |  |  | m | 300
| PP 00 A 4X70mM2 |  |  | m | 140
| PP 00 A 4X150mm2 |  |  | m | 10
položen u zaštitnu
instalacionu cijev
pod žbuku
4 | Isporuka i postavljanje
u izolacionu rebrastu
instalacionu cijev pod žbuku
sljedeće kabele
| PP Y 3x1.5 mm 2 |  |  | m | 3200
| PP Y 3x2.5 mm 2 |  |  | m | 2500
| PP Y 4x1.5 mm2 |  |  | m | 2100
| PP Y 5X2.5 mm2 |  |  | m | 120
5 | Isporuka i postavljanje
u pocinčani regal PK 50
sa isporukom i postavlajnjem istog
sljedeće kabele
| PP 00Y 3x1.5 mm 2 |  |  | m | 50
| PP 00Y 3x2.5 mm 2 |  |  | m | 300
| PP 00 Y 4x1.5 mm2 |  |  | m | 30
| PP 00Y 5X2.5 mm2 |  |  | m | 100
6 | Isporuka i postavljanje pocinačanog
| kanala PK | 50 sa priborom |  | m | 25
7 | Isporučiti i montirati
u za to predviđene i
ugrađene kutije sljedeći
pribor podžbukne izvedbe
instalacioni prekidač 10 A
| obični |  |  | kom | 59
-instalacioni prekidač 10A
| izmjenični |  |  | kom | 6
-instalacioni prekidač 10A
| serijski |  |  | kom | 35
-priključnica monofazna
sa zaštitnim kontaktom
| 10 / 16 A |  |  | kom | 37
-priključnica monofazna
sa zaštitnim kontaktom
| 10 / 16 Ai poklopcem IP54 |  |  | kom | 1
-priključnica monofazna
sa zaštitnim kontaktom
10 / 16 Ai poklopcem IP54
| trostruka |  |  | kom | 128
-priključnica monofazna
sa zaštitnim kontaktom
10 / 16 Ai poklopcem IP54
| dvostruka |  |  | kom | 13
-priključnica trofazna
sa zaštitnim kontaktom
| 10 / 16 Ai poklopcem IP54 |  |  | kom | 1
| -fixni monofazni priključak |  |  | kom | 40
| IPR tipkalo |  |  | kom | 3
8 | Isporuka i postavljanje
rasvjetne armature kao
PROTUPANIK RASVJETNA
| ARMATURA 11W,1h |  |  | kom | 88
| u Ex izvedbi |  |  | kom | 1
10 | Isporuka
i postavljanje ventilatora
| monofazni(wc) |  |  | kom | 21
11 | Isporuka i postavljanje kutije
| za izjednačenje potencijala |  |  | kom | 6
12 | Isporuka i postavljanje pod
| žbukuPF6mm2 za izjednačenje |  |  | m | 350
potencijala u prostoru WC
13 | Ispitivanje izvedene
instalacije i izdavanje
atesta:
-neprekidnost zaštitnog
vodiča
-zaštita od indirektnog
dodira
-zaštita od direktnog
dodira
-otpor izolacije
| -otpor petlje |  |  | pauš
14 | .Manji nepredviđeni radovi
prema nalogu investitora ili
nadzornog inženjera za
elektrotehničke radove
| (do 5 % vrijednosti investicije) |  |  | pauš
15 | Izrada izvedenog stanja
elektrotehničke instalacije
| (projekt u tri primjerka) |  |  | pauš
C | INSTALACIJA TELEFONA
1 | Isporuka i
postavljanje zaštitne
instalacione cijevi
| PEHD fi 50 mm |  |  | m | 10
2 | Isporuka i
postavljanje priključnog
( PTK 100 pž )
ormarića HPT-a ,prema
| suglasnosti |  |  | kom | 1
3 | Isporuka i
postavljanje
instalacione cijevi tip
| CS 16 |  |  | m | 800
4 | Isporuka i postavljanje
kabela za telefonsku
instalaciju pod žbuku
u zaštitnu instalacionu
cijev
| tip :cat 6 |  |  | m | 800
5 | Isporuka i postavljanje
telefonske cetvero polna-Euro
| tip utičnice (PŽ) |  |  | kom | 29
6 | Mjerenje i ispitivanje
instalacije prema propisima
HPT-a te ispostavljanje
| protokola |  |  | pauš
7 | Manji nepredviđeni radovi
prema nalogu investitora ili
nadzornog inženjera za
elektrotehničke radove
(do 5% vrijednosti investicije)
Izrada izvedenog stanja
elektrotehničke instalacije
| (projekt u tri primjerka) |  |  | pauš
D | INSTALACIJA TV
1 | Isporuka i
postavljanje zaštitne
instalacijske cijevi
| CS 16 |  |  | m | 800
2 | Isporuka i
postavljanje kabela
kategorija SAT,Dig
| kat KEL75/173 |  |  | m | 800
3 | Isporuka i
postavljanje
antene UHF FAGOR
| proft |  |  | pauš
4 | Isporuka i
postavljanje
| antene:UKV |  |  | pauš
5 | Isporuka i
postavljanje
| antene:VHF proff |  |  | pauš
6 | Isporuka i
postavljanje
| antene:SAT proff |  |  | pauš
7 | Isporuka i
postavljanje
antenske utičnice (FD)
| 6(set) |  |  | kom | 29
8 | Isporuka i
postavljanje
| antenski stup (5m) |  |  | pauš
9 | Isporuka i
postavljanje
| Atenautor 20 db |  |  | pauš
10 | Isporuka i
postavljanje
| F-konektor |  |  | pauš
11 | Isporuka i
postavljanje
selektrivno pojačalo
| Hirschmann CMU |  |  | pauš
12 | Isporuka i
postavljanje
završni otpornik 75
| OHMA |  |  | pauš
13 | Mjerenje šuma i
signala i izdavanje
| atesta za TV sustav |  |  | pauš
14 | Manji nepredviđeni radovi
prema nalogu investitora ili
nadzornog inženjera za
elektrotehničke radove
| (do 5% vrijednosti investicije) |  |  | pauš
15 | Izrada izvedenog stanja
elektrotehničke instalacije
| (projekt u tri primjerka) |  |  | pauš
E | INSTALACIJA KABELSKE TV
1 | Isporuka I postavljnja
zaštitne instalacijske
cijevi
| CS 23 |  |  | m | 100
| CS 32 |  |  | m | 100
| CS16 |  |  | m | 800
2 | Isporuka i postavljanje
PLASTIČNE KUTIJE:
| RK 100X100 |  |  | kom | 2
| RK 150X150 |  |  | kom | 2
F | INSTALACIJA GROMOBRANA
1 | Isporuka i
postavljanje pocinčane
| trake FEZN25x4 |  |  | m | 250
2 | Isporuka i
postavljanje pocinčane
| trake FeZn 20x3 mm |  |  | m | 450
3 | Isporuka i
postavljanje ukrsni
komad tip:HRN N.B.
4936
| art. 7006 |  |  | kom | 50
4 | Isporuka i
postavljanje stezaljke
za rinu tip:HRN N.B.
4908
| art.7013 |  |  | kom | 8
5 | Isporuka i
postavljanje obujmica
za rinu tip:7018
za FeZn traku, obujma
| 100 mm |  |  | kom | 8
5 | Ispitivanje instalacije
gromobrana, izdavanje
atesta i formiranje
revizorne knjige za
ispitivanje instalacije
| gromobrana |  |  | pauš
7 | Manji nepredviđeni radovi
prema nalogu investitora ili
nadzornog inženjera za
elektrotehničke radove
| ( do 5 % vrijednosti investicije) |  |  | pauš
8 | Izrada izvedenog stanja
elektrotehničke instalacije
| (projekt u tri primjerka) |  |  | pauš
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## Razdjelnice
A | RAZDJELNICE
SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA
KPMO
1 | Isporuka i postavljanje
u zid u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice (KPMO)
Isporuaka ipostavljanje
u gotov KPMO
po isporuci HEP-a
tropolno podnožje za
osigurače
tropolno podnožje za
3X80A
-ODVODNIK PRENAPONA
3X15KA
-sitni nespecificirani
materijal I rad
KPMO sa
svim potrebnim
materijalom i radom
2 | Isporuka i postavljanje
u zid u priređeni otvor
i spajanje glavne razdjelnice GR
GR je metalna 1000x1000x180 mm
sa vratima i bravicom
| prekidač AS 160 A |  | kom | 1
| SMT300/5 |  | kom | 1
tropolno podnožje za
osigurače
| 3X35A |  | kom | 7
| 3x160A |  | kom | 1
-sitni nespecificirani
| materijal I rad |  | pauš
GR
3 | RAZDJELNICA RK
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini metalni
ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| C 16 / 1 |  | kom | 12
| C 16 / 3 |  | kom | 1
| B 10 / 1 |  | kom | 14
| TRAFO 230/24V=,500VA |  | kom | 1
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
4 | RAZDJELNICA R1
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
četveroredni plastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| C 16 / 1 |  | kom | 13
| C 16 / 3 |  | kom | 0
| B 10 / 1 |  | kom | 12
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
5 | RAZDJELNICA R2
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
dvoredniplastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
| FID25/0.03A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| B 10 / 1 |  | kom | 14
| C 16 / 1 |  | kom | 13
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
6 | RAZDJELNICA R3
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
dvoredni plastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| FID 40/0.05A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| B 10 / 1 |  | kom | 12
| C 16 / 1 |  | kom | 21
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
7 | RAZDJELNICA R4
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
dvoredni plastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| B 10 / 1 |  | kom | 12
| C 16 / 1 |  | kom | 18
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
8 | RAZDJELNICA R5
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
četveroredni plastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| C 16 / 1 |  | kom | 16
| B 10 / 1 |  | kom | 12
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
9 | RAZDJELNICA R6
Isporuka i postavljanje u zid
od cigle u priređeni otvor
i spajanje razdjelnice
Razdjelnicu čini tipski univerzalni
četveroredni plastični ugradni
razdjelnik sa vratima i bravicom.
Razdjelnik mora sadržavati
osim specificirane opreme,
N i PE sabirnice,sitni spojni
i montažni materijal.Razdjelnica
je sa sljedećom opremom:
| 4G 63 A |  | kom | 1
-instalacioni prekidači
| C 16 / 1 |  | kom | 12
| B 10 / 1 |  | kom | 12
-sabirnica BS 900 114
Kompletna razdjelnica sa svim
| potrebnim materijalom i radom |  | kom | 1
| ukupno: |  |  |  | 0

## Rasvjeta
TROŠKOVNIK RASVJETE
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
RASVJETNA TIJELA
1 | Dobava zidnog dekorativnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije Tip kao NOVALUNA 4X14W. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 215 |  | 0
2 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije s stupnjem zaštite IP34,Elektronska prigušnica. Tip kao DOWNLIGHT 55W sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti u temperaturi boje 3000K. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 54 |  | 0
3 | Panična rasvjeta sa pripadajućim piktogramima režima rada 8W/1h. Tip kao Leger. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 88 |  | 0
4 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije s stupnjem zaštite IP22, Elektronska prigušnica. Tip kao EUROPLEX TC,2X18W sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti u temperaturi boje 3000K. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 50 |  | 0
5 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije s stupnjem zaštite IP20, k. Elektronska prigušnica. Tip kao NOVALUNA 2X28Wsa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti u temperaturi boje 3000K. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 116 |  | 0
6 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije s stupnjem zaštite IP67, Elektronska prigušnica. Tip kao 2X58W SITECO 2XT26 58W G13 6.35 5LS32972EP1sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti u temperaturi boje 3000K. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 17 |  | 0
|  | komp. | 2 |  | 0
7
9.
|  | komp. | 1 |  | 0
10.
7 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela direktne svjetlosne distribucije s stupnjem zaštite IP20, . Elektronska prigušnica. Tip kao Seco 1,58 ZA PLOČU sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti u temperaturi boje 3000K. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 14 |  | 0
11.
12.
8 | Panična rasvjeta sa pripadajućim piktogramima režima rada 8W/1h. Tip kao Leger.U Ex IZVEDBI Dobavljač "Spekto d.o.o."
|  | komp. | 1
9
9 | Vanjska rasvjeta
| Dobava zidnog dekorativnog rasvjetnog tijela direktno-indirektne svjetlosne distribucije, dimenzija 220mm x 120mm x 90mm. Tip kao Afroditas 1x26W G24d-3 sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti. Dobavljač "Spekto d.o.o." | komp. | 9 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Vatrodojava
SREDNJA ŠKOLA PLETRNICA
Poz. |  | Opis | Količina | J.mj. | Cijena Kn | Iznos Kn
1 | Instalacije dojave požara |  |  |  |  | 0
1A | Oprema i materijal |  |  |  |  | 0
| 1 | Oklopljeni kabel vatrootporan E30, 3x2x0,8, crvene boje - obavezan certifikat o E30 vatrootpornosti PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | 100 | m |  | 0
| 2 | Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x1 mm2, oznake J-H(St)-H 2x1 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | 900 | m |  | 0
1B | Radovi i usluge |  |  |  |  | 0
| 1 | Polaganje E30 vatrootpornog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem PNTcijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala - polaganje u pravilu podžbukno ili kroz spušteni strop | 100 | kom |  | 0
| 2 | Polaganje vatrodojavnog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem PNTcijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala - polaganje u pravilu podžbukno ili kroz spušteni strop | 900 | kom |  | 0
2 | Sustav dojave požara |  |  |  |  | 0
2A | Oprema i materijal |  |  |  |  | 0
| 1 | Centrala za dojavu požara s jednom petljom - jedna petlja s do ne manje od 128 javljača - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: SmartLoop 1010/G | 1 | kom |  | 0
| 2 | Ugradna kartica centrale dojave požara za telefonsku dojavu - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara - obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu - obavezno Contact ID protokol - obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: SmartLoop/PSTN | 1 | kom |  | 0
| 3 | Analogno adresabilni optički dojavni detektor požara - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - boja detektora prema specifikaciji naručitelja PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: V100 | 78 | kom |  | 0
| 4 | Analogno adresabilni termički javljač požara - obavezno klase A1 prema EN54-5 - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - boja detektora prema specifikaciji naručitelja PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: V350 | 2 | kom |  | 0
| 5 | Paralelni indikator aktivacije javljača požara - crveno svjetlo - predviđeno mjesto za označavanje adrese PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-FI100 | 12 | kom |  | 0
| 6 | Podnožje za adresabilne detektore - niskoprofilno - za podžbukni privod kabela - obavezno ugrađen dvostruki izolator petlje PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: VB100 | 70 | kom |  | 0
| 7 | Analogno adresabilni ručni javljač požara - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - trobojna svjetlosna LED signalizacija za indikaciju stanja PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: VCP100 | 2 | kom |  | 0
| 8 | Adresabilna sirena sa bljeskalicom - napajana iz petlje - crvena PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-VLS100-A/V | 11 | kom |  | 0
| 9 | Adresabilna sirena napajana iz petlje - napajana iz petlje - bijela PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-VLS100-W | 1 | kom |  | 0
| 10 | Ugradni adresabilni modul za spoj plinodetektora na vatrodojavnu petlju - obavezno ugradiv u tijelo plinodetektora (spoj detektora izravno na adresabilnu petlju) - adresabilni protokol odgovarajuć ponuđenoj opremi vatrodojave PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: INA55-504 | 1 | kom |  | 0
| 11 | Detektor metana u kućištu zaštićenom od prašine - područje mjerenja od 0 - 100% L.E.L. - samotestiranje, LED lampice za signalizaciju napajanja, prealarma, alarma i greške - postavke i konfiguracija mogu se podešavati na samom senzoru ili preko interface-a sa PC-a - napajanje: 12V - 24Vdc PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ING55-500 | 1 | kom |  | 0
| 12 | Protupožarni ormarić s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - dimenzije 80x80x25 cm PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | 1 | kom |  | 0
| 13 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara PROIZVOĐAČ: Alarm automatika TIP KAO: KO 2-DP | 1 | kom |  | 0
| 14 | Vatrodojavna sirena za vanjsku ugradnju - crvene boje, IP65 - 24V PROIZVOĐAČ: Cooper TIP KAO: FULL ROLP/R/D/3 | 1 | kom |  | 0
| 15 | Akumulator 12V 22 Ah PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | 2 | kom |  | 0
2B | Radovi i usluge |  |  |  |  | 0
| 1 | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | 1 | kom |  | 0
| 2 | Montaža, spajanje i programiranje centrale za dojavu požara - montaža centrale na zid s učvršćenjem u minimalno 4 točke - spajanje petlje i ostalih kabela - spajanje napajanja i uključivanje - provjera funkcionalnosti, adresiranje, programiranje sukladno projektu | 1 | kom |  | 0
| 3 | Montaža vanjske sirene - pričvršćenje sirene na fasadu u minimalno 4 točke - spajanje sirene - testiranje prorade | 1 | kom |  | 0
| 4 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | 74 | kom |  | 0
| 5 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | 1 | paušal |  | 0
| 6 | Dobava i montaža plinskog detektora - montaža detektora - spajanje napajanja - provjera funkcionalnosti, adresiranje, programiranje sukladno projektu | 1 | kom |  | 0
| 7 | U-VA-KOR DOK Izrada korisničke dokumentacije | 1 | paušal |  | 0
| 8 | Montaža i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene | 4 | kom |  | 0
| 9 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | 7 | kom |  | 0
| 10 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | 63 | kom |  | 0
| 11 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | 63 | kom |  | 0
| 12 | Ispitivanje vatrodojavnog detektora, javljača ili modula | 74 | kom |  | 0