## List1
T R O Š K O V N I K
r.b. | stavka | j.m. | količina | cijena | ukupna cijena
INSTALACIJE VODOVODA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi priključaka zgrade na vanjsku vodovodnu mrežu , uključivo slacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Razni iskopi u tlu III i IV kategorije (šahtovi, rovovi i si.) s pravilnim zasijecanjem bočnih stranica i dna iskopa, širine rova 0,80 m, prosječne dubine 1,50 m sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu, 2 m od ivice rova, radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Predvidjeti razupiranje oplatom i crpljenje vode. Posebnu pozornost obratiti na križanja s ostalim instalacijama.
a | strojno | m3 | 270 |  | 0
b | ručna obrada dna iskopa | m3 | 18 |  | 0
1.3 | Planiranje dna rova na projektnu dubinu s točnošću ± 2 cm | m3 | 180 |  | 0
1.4 | Izrada posteljice od pijeska ispod cijevi debljine 10 cm uz grubo poravnanje radi pravilnog nalijeganja cjevovoda. | m3 | 18 |  | 0
1.5 | Ručno zatrpavanje pješčanim materijalom oko 20 cm iznad tjemena vodovodnih cijevi uz pažljivo nabijanje. Mjesta spojeva cijevi ostaviti nezasute do tlačne probe. | m3 | 54 |  | 0
1.6 | Strojno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima d = 30 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvesti nakon izvršene montaže i po izvršenoj tlačnoj probi cjevovoda uz odobrenje nadzornog inženjera. | m3 | 198 |  | 0
1.7 | Nabava i doprema na gradilište materijala i izvedba armiranobetonske komore za vodomjer u vodonepropusnom betonu MB-30 sa atestom za vodonepropusnost i odgovarajućoj oplati. Unutarnje dimenzije okna su 2,80x1,50x1,50m, debljine stjenki 20 cm Ulaz u komoru izvesti veličine 60/60 cm s pripadajućim tipskim lijevano željeznim poklopcem klase nosivosti D400 i penjalicama na razmaku 30 cm. S unutarnje strane zidove i dno obraditi vodonepropusnom žbukom. Prodore cijevi kroz stijenke izvršiti bušenjem uređajima s krunom i ugradnjom provodnica Aplex mono DN32 (1x) i DN80 (2x) proizvođača ACO ili jednakovrijedan proizvod. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja rova na deponiju udaljenu max 5 km. Naknadu za deponiranje uključiti u cijenu. | m3 | 90 |  | 0
INSTALACIJE VODOVODA GRAĐEVINSI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI
2.1 | lzrada priključka na vodovodnu mrežu, uključivo pristojba priključenja, uz nabavu, dopremu na gradilište i montažu vodomjera odobrenog od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo te poduzeća Tekija d.o.o. Požega, fitinga, zapornih tijela sa svim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti dobavu, montažu, ispitivanja, anlikorozivnu zaštitu svih dijelova.
| - pristojba | kpl. | 1 |  | 0
| - vodomjer DN - 80 mm | kom | 1 |  | 0
| - ventil DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| - ventil DN 80 mm sa ispušnom slavinom | kom | 1 |  | 0
| - hvatač nečistoća DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| - vodomjer DN - 32 mm | kom | 1 |  | 0
| - ventil DN 32 mm | kom | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 32 mm | kom | 1 |  | 0
| - ventil DN 32 mm sa ispušnom slavinom | kom | 1 |  | 0
| - hvatač nečistoća DN 32 mm | kom | 1 |  | 0
| - T komad DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| FFR komad DN 50/32 | kom | 1 |  | 0
| - Q 90° DN 32 | kom | 1 |  | 0
| - MDK DN 80 | kom | 1 |  | 0
| - E-PEHD DN 32 | kom | 1 |  | 0
| E-PEHD DN 80 | kom | 2 |  | 0
2.2 | Dobava potrebnog materijala i izrada zasuna DN 80 sa loleskopskom garniturom na odcjepu. Obračun po komplet ugrađenom zasunu. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja PE-HD cijevi sa odgovarajućim spojnim materijalom i fazonskim komadima za izradu vanjske vodovodne mreže za radni tlak do 10 bara. U cijenu je uključeno i snimanje izgrađenog cjevovoda za katastar podzemnih instalacija.
| - nabava i ugradnja PE-HD cijevi Φ 20 mm | m1 | 28.5 |  | 0
| - nabava i ugradnja PE-HD cijevi Φ 25 mm | m1 | 111.5 |  | 0
| - nabava i ugradnja PE-HD cijevi Φ 32 mm | m1 | 115 |  | 0
| - nabava i ugradnja PE-HD cijevi Φ 50 mm | m1 | 67.5 |  | 0
| nabava i ugradnja PE-HD cijevi Φ 80 m | m1 | 171 |  | 0
2.4 | Dobava PPR cijevi sa svim potrebnim fazonskim i spojnim elementima, brtvenim materijalom i termoizolacijom te izrada instalacije u građevini prema priloženoj shemi Radove izvesti prije gletanja i ličenja zidova. Koljena uobziriti u cijenu ugrađenih cjevovoda. Unutarnji razvod izvesti od cijevi nepropusne za kisik, za radni tlak do 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode do 95“C. Stavka uključuje i štemanja šliceva, kao i gletanje šliceva nakon ugradnje cijevi.
| nabava i ugradnja cijevi Φ 25 mm | m1 | 345 |  | 0
| nabava i ugradnja cijevi Φ 20 mm | m1 | 165 |  | 0
| nabava i ugradnja cijevi Φ 15 mm | m1 | 156 |  | 0
2.5 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi HRN C.B5.225 s armaturom prema URN M.C5.260, spajanje na navoj, odnosno spojnim elementima (fitinzima) za izradu unutarnjeg razvoda hidrantske mreže za radni tlak do 10 bara. U cijenu je uključeno i snimanje izgrađenog cjevovoda za katastar podzemnih instalacija.
| nabava i ugradnja pocinčanih cijevi Φ 50 mm | m1 | 54.5 |  | 0
2.6 | Nabava, doprema na gradilište i montaža metalnih kromiranih kutnih ventila uključivo sav potreban spojni pomoćni montažni i brtveni materijal. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
| Φ 15 mm | kom | 123 |  | 0
2.7 | Nabava, doprema na gradilište i montaža podžbuknog ventila sa metalnom kromiranom kapom i metalnom kromiranom rozetom. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
| Φ 20 mm | kom | 20 |  | 0
2.8 | Tlačna proba izvedene vodovodne instalacije tlakom od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati s osiguranjem potrebne količine vode za punjenje cjevovoda.Kontrola s radnim i kontrolnim manometrom, te ispuštanje vode po završenoj probi Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne mreže te izrada zapisnika o tlačnoj probi. | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Ispiranje i dezinficiranje cjevovoda i osiguranje atesta o ispitivanju vode (bakteriološko i mineralna ulja). | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJE VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0
INSTALACIJE KANALIZACIJE
3.1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi priključaka zgrade na vanjsku vodovodnu mrežu , uključivo slacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Razni iskopi u tlu III i IV kategorije (šahtovi, rovovi i si.) s pravilnim zasjecanjem stranica i dna iskopa, širine rova 0,00 m, dubine do 1,50 m sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu, 2 m od ivice rova, radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Predvidjeti razupiranje oplatom i crpljenje vode. Posebnu pozornost obratiti na križanja s ostalim instalacijama. | 1
a | strojno | m3 | 162 |  | 0
b | ručna obrada dna iskopa | m3 | 13.5 |  | 0
3.3 | Planiranje dna rova na projektnu dubinu s točnošću ± 2 cm. | m2 | 108 |  | 0
3.4 | Izrada posteljice od pijeska ispod cijevi debljine 10 cm uz grubo poravnanje radi pravilnog nalijeganja cjevovoda kanalizacije. | m3 | 10.8 |  | 0
3.5 | Ručno zatrpavanje piješčanim materijalom oko 20 cm iznad tjemena kanalizacijskih cijevi uz pažljivo nabijanje. | m3 | 21.6 |  | 0
3.6 | Strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa u slojevima d = 30 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi po dionicama s izvršenom probom protočnosti uz odobrenje nadzornog inženjera. | m3 | 118.8 |  | 0
3.7 | Odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja rova na deponiju udaljenu max 5 km. Naknadu za deponiranje uključiti u cijenu. | m3 | 56.7 |  | 0
3.8 | Nabava i dobava na gradilište materijala te izrada revizionog okna vanjskih dim. 120 x 120 cm, debljine stjenke 20 cm u vodonepropusnom betonu klase C 25/30, komplet sa lijevanoželjeznim poklopcem 600 x 600 mm, nosivosti 400 kN, ugrađenim Ijevanoželjeznim penjalicama i kinetom. Prosječna dubina okna je 1,50 m. Stavka podrazumjeva kompletne radove (oplata, priključci na kanalizacijske cijevi ....) i materijal. Obračun po kompletno izvedenom i priključenom oknu. | kom | 11 |  | 0
INSTALACIJE KANALIZACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI
4.1 | Nabava, doprema na gradilište PVC kanalizacijskih cijevi sa naglavnim spojevima i svim potrebnim fazonskim komadima koji nisu posebno specificirani, spojnim i brtvenim materijalom, materijalom za pričvršćenje i zavješenje, svi radovi i radna skela ukoliko je potrebna. Stavka uključuje i izrada šliceva u zidovima i podovima, le popravke istih nakon ugradnje cijevi.
| - PVC 200 mm, SN4, (u tlu) | m1 | 40 |  | 0
| - PVC 160 mm SN4, (u tlu) | m1 | 31.5 |  | 0
| - PVC 110 mm SN4, (u tlu) | m1 | 115.5 |  | 0
| - PVC 75 mm SN4, (u tlu) | m1 | 15 |  | 0
| - PVC 110 mm (unutarnji razvod) | m1 | 103,00 |  | 0
| - PVC 75 mm (unutarnji razvod) | m1 | 95 |  | 0
| - PVC 50 mm (unutarnji razvod) | m1 | 37.5 |  | 0
4.2 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja podnog PVC kupaonskog sifona sa odvodom 50 mm i perforiranom kromiranom rešetkom 15/15 cm. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal. | kom | 2 |  | 0
4.3 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja ventilacionih kapa od PVC-a na završecima kanal, vertikala (0.5 m od krova). U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal.
| PVC Φ110 | kom | 6 |  | 0
| PVC Φ 75 | kom | 5 |  | 0
4.4 | Nabava, doprema na gradilište gumene brtve na spoju kanalizacijskog prikljukča umivaonika, za spoj sifonske cijevi Φ32 mm na kanalizacijski priključak Φ50 mm. U cijenu uključiti vrijednost svih radova, brtvila i materijala | kom | 45 |  | 0
4.5 | Dobava i ugradnja odvodnog ventila za perilicu suda | kom | 2 |  | 0
4.6 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja kromiranih vratašaca 30x30 cm za reviziju kanalizacije unutar objekta. U cijenu uključiti vrijednost svih radova, materijala, do potpune gotovosti. | kom | 11 |  | 0
4.7 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja krovnog Ijevanoželjeznog slivnika Φ75 za krovove, sa horizontalnim ispustom. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat, rad i atest na vodonepropusnost. | kom | 1 |  | 0
4.8 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja horizontalnih pocinčanih oluka Φ160. U cijenu uključiti vrijednost svih radova, materijala i ovjesa. | m1 | 96 |  | 0
4.9 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja vertikalnih pocinčanih oluka Φ110. U cijenu uključiti vrijednost svih radova, materijala i ovjesa. | m1 | 78 |  | 0
4.10 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja kuhinjskog mastolova minimalnog protoka 1,0 l/s. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal te kompletna atestna dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
4.11 | Ispitivanje vertikalne i horizontalne kanalizacije na protočnost i nepropusnost, te ispiranje kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJE KANALIZACIJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0
INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
5 | MONTAŽNI RADOVI
5.1 | Nabava, doprema na gradilište i montaža zidnih protupožarnih hidranata HRN EN 671-2 komplet s pripadajućom opremom: - tlačna cijev Φ 52 dužine 15 m sa spojnicama - kutni ventil Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Φ 52 mm - miaznica Φ 52 mm Al sa zasunom - okretni nastavak Ms2" Obračun po kompletno ugrađenom hidrantu. | kom | 11 |  | 0
5.2 | Nabava, doprema na gradilište i montaža nadzemnog hidranta DN100 PN16 prema DIN 3222. Ugraditi hidrant "Barok" proizvođača MIV ili jednakovrijedan proizvod. | kom | 3 |  | 0
5.3 | Nabava, doprema na gradilište i montaža tipskog hidrantskog ormarića za nadzemni hidrant tip OH-N boje RAL 3000 sa standardnom pripadajućom opremom: - tlačna cijev Φ52 dužine 15 m sa spojnicama x2 kom - miaznica Φ52 Al sa zasunom x2 kom - ključ za spojnice ABC x2 kom - ključ za nadzemni hidrant x1 kom | kom | 3 |  | 0
5.4 | Nabava, doprema na gradilište i montaža vatrogasnih aparata na suhi prah tip S-9. Obračun po kompletno ugrađenom aparatu. | kom | 22 |  | 0
5.5 | Tlačna proba izvedene vodovodne instalacije tlakom od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati s osiguranjem potrebne količine vode za punjenje cjevovoda.Kontrola s radnim i kontrolnim manometrom, te ispuštanje vode po završenoj probi. Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne - hidrantske mreže te izrada zapisnika o tlačnoj probi. | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6. | SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI
6.1 | Nabava, dobava i ugradnja zidnih umivaonika sa jednoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu. Komplet čine : - umivaonik SARA 58 cm INKER ili jednakovrijedan - polustalak (maska) umivaonika INKER ili jednakovrijedan - umivaonički sifon Φ32 mm i priključna cijev - jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu, s čepom i mehanizmom za zatvaranje, fleksibilnim cijevima Φ15mm dužine 60 cm s priključnim maticama i bdvama za spoj na kutne ventile tople i hladne vode Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 40 |  | 0
6.2 | Nabava, dobava i ugradnja zidnih umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti sa jednoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu. Komplet čine : - umivaonik SARA 58 cm INKER ili jednakovrijedan - polustalak (maska) umivaonika INKER ili jednakovrijedan - umivaonički sifon Φ32 mm i priključna cijev - jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu, s čepom i mehanizmom za zatvaranje, fleksibilnim cijevima 015mm dužine 60 cm s priključnim maticama i bdvama za spoj na kutne ventile tople i hladne vode Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. Ugraditi opremu u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. | kom | 1 |  | 0
6.3 | Nabava, dobava i ugradnja kompletne WC opreme koju čine : - viseća školjka SARA INKER ili jednakovrijedna - daska s poklopcem SARA INKER ili jednakovrijedna - ugradbeni vodokotlić UP320 GEBERIT ili jednakovrijedan - kombifix montažni element za vodokotlić i školjku GEBERIT ili jednakovrijedan - plastična isplavna cijev (priključna garnitura) - tipka za aktiviranje 6/3 lit. SAMBA - GEBERIT ili jednakovrijedna - kutni kromirani ventili za vodu sa armiranim priključkom cijevi na vodu, sa holander maticom 0 15 mm. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 23 |  | 0
6.4 | Nabava, dobava i ugradnja kompletne WC opreme za osobe smanjene pokretljivosti koju čine : - stojeća školjka SARA INKER ili jednakovrijedna - daska s poklopcem SARA INKER ili jednakovrijedna - ugradbeni vodokotlić UP320 GEBERIT ili jednakovrijedan - kombifix montažni element za vodokotlić i školjku GEBERIT ili jednakovrijedan - plastična isplavna cijev (priključna garnitura) - tipka za aktiviranje 6/3 lit. SAMBA - GEBERIT ili jednakovrijedna - kutni kromirani ventili za vodu sa armiranim priključkom cijevi na vodu, sa holander maticom Φ 15 mm. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. Ugraditi opremu u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | kom | 1 |  | 0
6.5 | Nabava, dobava i ugradnja visećeg pisoara, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi s brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. | kom | 9 |  | 0
6.6 | Nabava i ugradnja sanitarnog pribora i sitne galanterije - linija Carmen Armal ili jednakovrijedan. Stavka podrazumijeva sav potreban alati i pribor za ugradnju. |  |  |  | 0
| držač za ručnike u roli | kom | 41 |  | 0
| zidni držač za sapun - tekući | kom | 41 |  | 0
| držač za toalet papir | kom | 24 |  | 0
| četka za WC s posudom | kom | 24 |  | 0
6.7 | Nabava i ugradnja polukristalnog zrcala od stakla debljine 4mm s etažerima od kaljenog stakla, dimenzija 600x400 mm. Boja i kvalitet prema izboru investitora ili projektanta. Stavka podrazumijeva i sav potreba pribor za ugradnju. | kom | 40 |  | 0
6.8 | Nabava i ugradnja polukristalnog zrcala za osobe smanjene pokretljivosti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Stavka podrazumijeva i sav potreba pribor za ugradnju. | kom | 1 |  | 0
SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI - UKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
1 | INSTALACIJE VODOVODA GRAĐEVINSI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0
2 | INSTALACIJE VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0
3 | INSTALACIJE KANALIZACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0
4 | INSTALACIJE KANALIZACIJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0
5 | INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - UKUPNO: |  |  | 0
6 | SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI - UKUPNO |  |  | 0
| S V E U K U P N O : |  |  | 0