## Naslovnica
| INVESTITOR: | GRAD PLETERNICA.
OIB 40247645244
Ivana Šveara 2, Pleternica
| GRAĐEVINA: | POSLOVNO – PREZENTACIJSKA
ZGRADA S UREĐENJEM OKOLIŠA
K.č.BR. 2215 (nastala parcelacijom 2213,2214,2215,2217), KO Pleternica
| Z.O.P.: | 11-16
| B.P.: | 2016/1502
KNJIGA VII/1
TROŠKOVNIK
VANJSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE STRUJE, DTK I GROMOBRANA
GLAVNI PROJEKTANT:
Andrija Rusan, dipl.ing.arh.
ORGANIZACIJA I POSTAVA PROJEKTA:
Željko Dvojković, di.et.
| PROJEKTANT: |  | DIREKTOR:
| Darko Dorkić, dipl.ing.el. |  | Željko Dvojković, di.et.
Zagreb, siječanj 2017.

## Specifikacija
H. | TROŠKOVNIK
NAPUTAK:
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
- | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
- | Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
- | Tekstove natpisnih pločica treba usaglasiti s tehnologom i projektantom.
- | Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
- | Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
- | Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.
- | Prije izvođenja elektroinstalacije obvezno izvršiti usklađenje s projektom unutarnjeg uređenja.
1 | RAZDJELNICI
1 | Dobava, postava i spajanje sljedećih razdjelnika:
GRO
SAMOSTOJEĆI RAZVODNI MODULARNI ORMAR, IZRAĐEN OD PLASTIFICIRANOG ČELIČNOG LIMA, ZAŠTITA IP41, KPMO IZVEDEN SA ČETIRI KOMORE I PUNIM VRATIMA DIMENZIJE 690X2180X240 MM, ODVODI IZVEDENI U DVA POLJA SA VRATIMA OD KALJENOG STAKLA I DVIJE KABELSKE VERTIKALE UKUPNIH DIMENZIJA 2160X2180X240 MM, PROIZVOD ABB - ARTU L
| SPOJNICE ZA FIKSIRANJE NA ZIDSPOJNICE ZA FIKSIRANJE NA ZID, 2 KOM |  | 1
| KIT ZA DIN PRUGE ZA IS2/ArTu M W=600MMKIT ZA DIN PRUGE ZA METALNI RAZVODNI ORMAR IS2/ArTu M, 24DIN, W=600MM |  | 18
| XT1 HOR.3/4P PODNA/MONT.NA ZID KITKIT ZA FIKSNI PREKIDAČ Tmax XT1, 3/4P, 24DIN MOD, 600X200MM |  | 1
| XT2 HOR.3/4P PODNA/MONT. NA ZID KIT KIT ZA TMAX XT2 FIKSNI PREKIDAČ, 3/4P, 24DIN MOD, 600X200MM |  | 1
| 2 BOČNE STRANE ZA ZIDNI ORMAR ArTu L 2 BOČNE STRANE ZA ZIDNI ORMAR ArTu L, 1400x195MM |  | 1
| UPORA ZA POVEZIVANJE STRUKTURA ArTu LUPORA ZA POVEZIVANJE STRUKTURA ZIDNIH ORMARA ArTu L, H=2000MM |  | 4
| CRNA SLIJEPA PLOČA 200X800MMCRNA SLIJEPA PLOČA, 200X800MM, 36DIN MOD |  | 1
| CRNA SLIJEPA PLOČA 400X800MMCRNA SLIJEPA PLOČA, 400X800MM, 36DIN MOD |  | 1
| CRNA SLIJEPA PLOČA 600X800MMCRNA SLIJEPA PLOČA, 600X800MM, 36DIN MOD |  | 1
| CRNA SLIJEPA PLOČA 800X800MMCRNA SLIJEPA PLOČA, 800X800MM, 36DIN MOD |  | 1
| SLIJEPA PLOČA 600X50SLIJEPA PLOČA, 24DIN MOD, 600X50MM |  | 6
| SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M 200X800SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M, 36DIN MOD, 200X800MM |  | 1
| SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M 400X800SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M, 36DIN MOD, 400X800MM |  | 1
| SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M 200X600SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M, 24DIN MOD, 200X600MM |  | 1
| SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M 200X800SLIJEPA PLOČA ZA ArTu M, 36DIN MOD, 200X800MM |  | 1
| SLIJEPA VRATA ZA KAB.PROS. ArTu L SLIJEPA VRATA ZA DODATNI KABELSKI PROSTOR U ZIDNOM ORMARU ArTu L, 300X2000MM |  | 2
| POKROVNA PLOČA ZA 1 DIN ŠINUPOKROVNA PLOČA ZA 1 DIN ŠINU, 24DIN MOD, 600X200MM |  | 4
| POKROVNA PLOČA ZA 2 DIN ŠINUPOKROVNA PLOČA ZA 2 DIN ŠINU, 24DIN MOD, 600X300MM |  | 1
| POKROVNA PLOČA ZA 3 DIN ŠINUPOKROVNA PLOČA ZA 3 DIN ŠINU, 24DIN MOD, 600X600MM |  | 4
| STAKLENA VRATA ZA STRUKT. ArTu L STAKLENA VRATA ZA STRUKTURU PODNOG ORMARA ArTu L, 24DIN MOD, 2000X600MM |  | 2
| STAKLENA VRATA ZA STRUKT. ArTu L STAKLENA VRATA ZA STRUKTURU PODNOG ORMARA ArTu L, 36DIN MOD, 2000X800MM |  | 1
| STRUKTURA ORMARA ArTu L 2000X195STRUKTURA PODNOG ORMARA ArTu L (PODNOŽJE, KROV, STRAŽNJA PLOČA), 24DIN MOD, 2000x195MM |  | 2
| STRUKTURA ORMARA ArTu L 2000X195STRUKTURA PODNOG ORMARA ArTu L (PODNOŽJE, KROV, STRAŽNJA PLOČA), 36DIN MOD, 2000x195MM |  | 1
| KABELSKI PROSTOR H=2000MM |  | 2
| 2 KUTNE PODLOGE PODNOŽJA ZA ArTu L2 KUTNE PODLOGE PODNOŽJA ZA ArTu L KABELSKI PROSTOR |  | 1
| 2 FLANDŽE STRUKTURE ArTu L 600x100MM2 FLANDŽE STRUKTURE ORMARA ArTu L, 600x100MM |  | 2
| 2 FLANDŽE STRUKTURE ArTu L 800x100MM2 FLANDŽE STRUKTURE ORMARA ArTu L, 800x100MM |  | 1
| 2 FLANDŽE STRUKTURE ArTu L 300x100MM2 FLANDŽE STRUKTURE ORMARA ArTu L, 300x100MM |  | 2
| UPORA ZA POVEZIVANJE ORMARA ArTu L2 UPORE ZA POVEZIVANJE STRUKTURA ZIDNIH ORMAR ArTu L, H=1200MM |  | 4
POLJE GR-KPMO
| XLP2-6BCTROPOLNA OSIGURAČ SKLOPKA SA 6 KABELSKIH PRIKLJUČAKA, ZA VELIČINU PATRONA IEC 2 |  | 1
| OFAF2H200RASTALNA OSIGURAČKA PATRONA VELIČINE IEC 2, KARAKTERISIKA gG, 200A, 500 V |  | 3
| XT4N 250 EKIP LS/I IN=250A 4P F FČETVEROPOLNI KOMPAKTNI PREKIDAČ TMAX XT4, In=250A, 36kA |  | 1
| SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240VAC-220-250VDCISKLOPNI OKIDAČ SA KABELOM ZA XT1-XT4, 220..240 V AC FIKSNI/UTIČNI |  | 1
| CERTIFICIRANI STRUJNI MJERNI TRANSFORMATOR 150/5A |  | 3
| NAPONSKE I STRUJNE MJERNE STEZALJKE |  | 1
| NOSAČ ZA TROFAZNO BROJILO |  | 1
| TROFAZNO POLUINDIREKTNO KOMBI BROJILO 3X230/400 VAC, 150/5 A |  | 1
| GSM - MODUL |  | 1
| MODULARNI RAZDJELNIK ZA AM2/IS2MODULARNI RAZDJELNIK 250A ZA METALNI RAZVODNI ORMAR AM2/IS2/SPE |  | 4
| XLP000 -6CCTROPOLNA OSIGURAČ SKLOPKA SA 6 KAVEZNIH PRIKLJUČAKA, ZA VELIČINU PATRONA IEC 000 |  | 6
| OFAF000H25RASTALNA OSIGURAČKA PATRONA VELIČINE IEC 000, KARAKTERISIKA gG, 25A, 500 V |  | 15
| OFAF000H50RASTALNA OSIGURAČKA PATRONA VELIČINE IEC 000, KARAKTERISIKA gG, 50A, 500 V |  | 3
| OFAF000H63RASTALNA OSIGURAČKA PATRONA VELIČINE IEC 000, KARAKTERISIKA gG, 63A, 500 V |  | 3
| OFAF000H80RASTALNA OSIGURAČKA PATRONA VELIČINE IEC 000, KARAKTERISIKA gG, 80A, 500 V |  | 3
| NOSAČ ZA TROFAZNO BROJILO |  | 1
| B23 312-100KWH BROJILO, TROFAZNO, DIREKTNO 65A, RS-485, SREBRO |  | 4
POLJE GR-1
| XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100%KOMPAKTNI PREKIDAČ TMAX XT2 ČETVEROPOLNI |  | 1
| SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240VAC-220-250VDCISKLOPNI OKIDAČ SA KABELOM ZA XT1-XT4, 220..240 V AC FIKSNI/UTIČNI |  | 1
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 1
| MODULARNI RAZDJELNIK ZA AM2/IS2MODULARNI RAZDJELNIK 250A ZA METALNI RAZVODNI ORMAR AM2/IS2/SPE |  | 5
| MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA AM2/IS2MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA METALNI RAZVODNI ORMAR AM2/IS2/SPE, 6 ODLAZA |  | 8
| E 9F10 GG25OSIGURAČ gG 10,3x38, 25A, 500V AC |  | 3
| OVR T2 3N 40-440 PODVODNIK PRENAPONA,TIP T2, 440V, UTIČNI |  | 1
| E91N/32DRŽAČ OSIGURAČA, 1P+N, 32A |  | 3
| E 9F10 GG16OSIGURAČ gG 10,3x38, 16A, 500V AC |  | 2
| E 9F10 GG6OSIGURAČ gG 10,3x38, 6A, 500V AC |  | 1
| CE4T-10R-11TIPKALO ZA SLUČAJ NUŽDE, DEBLOKIRANJE OKRETANJEM, ?40MM, 1NO+1NC, CRVENA |  | 1
| CA1-8053ZAŠTITNI ADAPTER ZA ZAŠTITU OD SLUČAJNOG AKTIVIRANJA KOMPAKTNIH GLJIVASTIH TIPKALA ZA NUŽNI ISKLOP, ŽUTI |  | 1
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 1
| E 9F10 GG6OSIGURAČ gG 10,3x38, 6A, 500V AC |  | 3
| E219-BSIGNALNA LAMPICA, BIJELA, LED 115 ... 230V AC |  | 3
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 3
| E 9F10 GG25OSIGURAČ gG 10,3x38, 25A, 500V AC |  | 9
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 2
| E 9F10 GG6OSIGURAČ gG 10,3x38, 6A, 500V AC |  | 6
| E 93N/50OSIGURAČ RASTAVLJAČ 3P+N, 50A |  | 3
| E 93N/125OSIGURAČ RASTAVLJAČ 3P+N, 125A |  | 1
| E 9F22 GG100OSIGURAČ gG 22x58, 100A, 500V AC |  | 3
POLJE GR-2
| XT1C 160 TMD 63-630 3P F FTROPOLNI KOMPAKTNI PREKIDAČ TMAX XT, In=63A, 25kA |  | 1
| S204-C25MINIJATURNI PREKIDAČ, 4P, 25A, C KRIVULJA, 10kA |  | 9
| F204AC-25/0,03FID SKLOPKA, 4P, TIP AC, 25A, 30mA |  | 9
| S201-C6MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 6A, C KRIVULJA, 10kA |  | 6
| S201-C10MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 10A, C KRIVULJA, 10kA |  | 32
| S201-C16MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 16A, C KRIVULJA, 10kA |  | 56
| S203-C16MINIJATURNI PREKIDAČ, 3P, 16A, C KRIVULJA, 10kA |  | 7
| S203-C63MINIJATURNI PREKIDAČ, 3P, 63A, C KRIVULJA, 10kA |  | 1
| ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZINSTALACIJSKI SKLOPNIK, 2NO, 230V, 50HZ |  | 13
| E251-230BISTABILNI RELEJ, 16A, 230V AC, 115V DC, 1NO |  | 3
| D1DIGITALNA VREMENSKA SKLOPKA, 1 KANAL |  | 1
| T1SVJETLOSNA SKLOPKA T, 1NO, 2:200lx, 4.5VA |  | 1
| E214-16-101GRUPNA SKLOPKA, 16A, 1X I-0-II, 250V AC |  | 1
| UGRADNJA ELEMENATA, OŽIČAVANJE, OZNAČAVANJE, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE PRIJE ISPORUKE, ATESTI, ISPITNI PROTOKOLI, KORISNIČKA DOKUMENTACIJA |  | 1
| UKUPNO: | kompl. | 1 | 0
1.2. | RVR-1
NADGRADNI RAZVODNI MODULARNI ORMAR, IZRAĐEN OD PLASTIFICIRANOG ČELIČNOG LIMA, ZAŠTITA IP41, SASTAVLJEN OD POLJA SA VRATIMA OD KALJENOG STAKLA I 1050X690X200 MM, PROIZVOD ABB - ARTU L
| SPOJNICE ZA FIKSIRANJE NA ZIDSPOJNICE ZA FIKSIRANJE NA ZID, 2 KOM |  | 1
| STRUKTURA ORMARA ArTu L 1000X165STRUKTURA ZIDNOG ORMARA ArTu L (PODNOŽJE, KROV, STRAŽNJA PLOČA), 1000X165MM |  | 1
| 2 BOČNE STRANE ZA ZIDNI ORMAR ArTu L 2 BOČNE STRANE ZA ZIDNI ORMAR ArTu L, 1000x165MM |  | 1
| STAKLENA VRATA ZA STRUKT. ArTu LSTAKLENA VRATA ZA STRUKTURU ZIDNOG ORMARA ArTu L, 24DIN MOD, 1000X600MM |  | 1
| POKROVNA PLOČA ZA 1 DIN ŠINUPOKROVNA PLOČA ZA 1 DIN ŠINU, 24DIN MOD, 600X200MM |  | 5
| KIT ZA DIN PRUGE ZA IS2/ArTu M W=600MMKIT ZA DIN PRUGE ZA METALNI RAZVODNI ORMAR IS2/ArTu M, 24DIN, W=600MM |  | 5
| MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA AM2/IS2MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA METALNI RAZVODNI ORMAR AM2/IS2/SPE, 6 ODLAZA |  | 5
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 1
| E 9F10 GG25OSIGURAČ gG 10,3x38, 25A, 500V AC |  | 1
| OVR T2 3N 40-440 PODVODNIK PRENAPONA,TIP T2, 440V, UTIČNI |  | 1
| E 93N/50OSIGURAČ RASTAVLJAČ 3P+N, 50A |  | 1
| E 9F14 GG32OSIGURAČ gG 14x51, 32A, 500V AC |  | 3
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 1
| E 9F10 GG16OSIGURAČ gG 10,3x38, 16A, 500V AC |  | 3
| S201-C6MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 6A, C KRIVULJA, 10kA |  | 1
| S201-C10MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 10A, C KRIVULJA, 10kA |  | 15
| ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZINSTALACIJSKI SKLOPNIK, 2NO, 230V, 50HZ |  | 15
| OC25G01MNGN00NA1MODULARNA GREBENASTA ON-OFF SKLOPKA, KUT ZAOKRETA 90°, MONTAŽA NA DIN-ŠINU, 0-1, JEDNOPOLNA, 25A |  | 15
| D1DIGITALNA VREMENSKA SKLOPKA, 1 KANAL |  | 1
| T1SVJETLOSNA SKLOPKA T, 1NO, 2:200lx, 4.5VA |  | 1
| OC25G02MNGN00NU1GREBENASTA SKLOPKA, KUT ZAOKRETA 60?-0-60?, MONTAŽA NA DIN ŠINU, JEDNOPOLNA, 25A |  | 1
| UGRADNJA ELEMENATA, OŽIČAVANJE, OZNAČAVANJE, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE PRIJE ISPORUKE, ATESTI, ISPITNI PROTOKOLI, KORISNIČKA DOKUMENTACIJA |  | 1
| UKUPNO: | kompl. | 1 | 0
1.3. | RVR-2
| SAMOSTOJEČI ORMAR IZRAĐEN OD POLIESTER SMOLE, ZA VANJSKU MONTAŽU, KOMPLET SA MONTAŽNIM POSTOLJEM, DIMENZIJA 1100X1800X3500 MM |  | 1
| MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA AM2/IS2MODULARNI RAZDJELNIK 125A ZA METALNI RAZVODNI ORMAR AM2/IS2/SPE, 6 ODLAZA |  | 5
| E93N/32OSIGURAČ RASTAVLJAČ, 3P+N, 32A |  | 1
| E 9F10 GG25OSIGURAČ gG 10,3x38, 25A, 500V AC |  | 1
| OVR T2 3N 40-440 PODVODNIK PRENAPONA,TIP T2, 440V, UTIČNI |  | 1
| E 93N/50OSIGURAČ RASTAVLJAČ 3P+N, 50A |  | 1
| E 9F14 GG32OSIGURAČ gG 14x51, 32A, 500V AC |  | 3
| S201-C6MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 6A, C KRIVULJA, 10kA |  | 1
| S201-C10MINIJATURNI PREKIDAČ, 1P, 10A, C KRIVULJA, 10kA |  | 9
| ESB20-20 230V 50HZ / 264V 60HZINSTALACIJSKI SKLOPNIK, 2NO, 230V, 50HZ |  | 9
| OC25G01MNGN00NA1MODULARNA GREBENASTA ON-OFF SKLOPKA, KUT ZAOKRETA 90°, MONTAŽA NA DIN-ŠINU, 0-1, JEDNOPOLNA, 25A |  | 9
| D1DIGITALNA VREMENSKA SKLOPKA, 1 KANAL |  | 1
| T1SVJETLOSNA SKLOPKA T, 1NO, 2:200lx, 4.5VA |  | 1
| OC25G02MNGN00NU1GREBENASTA SKLOPKA, KUT ZAOKRETA 60?-0-60?, MONTAŽA NA DIN ŠINU, JEDNOPOLNA, 25A |  | 1
| UGRADNJA ELEMENATA, OŽIČAVANJE, OZNAČAVANJE, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE PRIJE ISPORUKE, ATESTI, ISPITNI PROTOKOLI, KORISNIČKA DOKUMENTACIJA |  | 1
| UKUPNO: | kompl. | 1 | 0
1 | RAZDJELNICI | UKUPNO: | kn | 0
2 | ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
1 | Iskop zemlje II kategorije za šaht dimenzija 1,1m x1,1mx 1,1m (dxšxv), (komada 2) | m3 | 12 | 0
2 | Dobava i planiranje pijeska u sloju od 10cm po dnu rova za zdence. | m3 | 1 | 0
3 | Izrada betonskog instalacijskog šahta dimenzija 1,1×1,1×1,1m, uključujući nabavu i ugradnju svog potrebnog materijala za šalovanje i armaturu, kao i okvir sa poklopcem za teško opterećenje. | kom | 2 | 0
4 | Zatrpavanje oko zdenca iskopanom zemljom u slojevima uz nabijanje, (kom ). | m3 | 8.5
5 | Odvoz viška zemlje, šute i betona na gradsku planirku, sve komplet. | m3 | 2.5
6 | Ostali sitni, neimenovani građevinski radovi i materijal. | paušalno
7 | Dobava, polaganje u kabelski rov u zemlji, postava na kabelske police, djelomično uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb, te spajanje kabela sljedećih tipova, komplet s kabelskim stopicama i označavanjem na metalnoj pločici:
- | FG7(0)R 5×35mm2 | m | 88 | 0
- | FG7(0)R 5×16mm2 | m | 10 | 0
- | FG7(0)R 5×10mm2 | m | 80 | 0
NAPUTAK: Prije nabave i rezanja kabela potrebno je odrediti točnu dužinu svakog priključka.
8 | Dobava i postava kabelske instalacijske police za spajanje RVR-2 u u strojarnici fontane, sa spojnicama, nosačima, poklopcima, te s izradom horizontalnih i vertikalnih skretanja, kutnim elementima i izjednačenjem potencijala, sve komplet:
- | PK-200 | m | 100 | 0
| PK-100 | m | 36 | 0
| PK-50 | m | 12 | 0
8 | Dobava i postava na obujmice plastične PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama u strojarnici fontane:
| PNT 25 | m | 26 | 0
| PNT 20 | m | 48 | 0
9 | Dobava pocinčane perforirane trake za izradu nosača, obujmica i sl. | kg | 50 | 0
10 | Dobava željeznih profila za izradu konzola i sl. | kg | 80 | 0
11 | Izrada prodora kroz zidove i stropove debljine 20-40cm, za prolaz kabela i kabelskih polica. | paušalno | 1 | 0
12 | Iskolčenje trase kabelskog rova niskonaponskog elektroenergetskog priključka s izradom nacrta iskolčenja. Obračun po metru obilježene trase. | m | 10
13 | Iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8 (do zdenca uz fasadu građevine) u zemlji "C" kategorije, sa čišćenjem i planiranjem dna rova, za postavu dvije cijevi TPEΦ110mm. Ukupna dužina rova 15m. | m3 | 5
14 | Dobava i doprema pijeska 0-2mm, zasipavanje dna rova pijeskom u sloju debljine 5cm kao podloge za postavljanje cijevi, te zasipavanje pijeskom cijevi nakon polaganja u sloju 5cm iznad cijevi, sve komplet. | m3 | 1.2
15 | Dobava, doprema i ugradnja u rov cijevi tipa TPEÆ110mm, sve komplet. | m | 28
16 | Dobava, doprema i polaganje u rov crvenih PVC štitnika za kabel, duljine 1,0 m, sve komplet. | kom | 30
17 | Dobava, doprema i polaganje u rov crvene PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom “POZOR - KABEL 0,4 kV“, sve komplet. | m | 16
18 | Zatrpavanje rova iznad cijevi iskopanom zemljom visine 60 cm u slojevima uz nabijanje vibropločom, (duljina trase 14m). | m3 | 4
19 | Odvoz viška zemlje, šute i betona na gradsku planirku, sve komplet. | m3 | 1
20 | Snimanje trase položenih cijevi s unošenjem u katastarsku podlogu, te s ucrtavanjem u karakteristične poprečne presjeke, sve komplet. | m | 70
21 | Ostali sitni, neimenovani građevinski radovi i materijal. | paušalno
2 | ELEKTROENERGETSKI RAZVOD | UKUPNO: | Kn | 0
4 | INSTALACIJA VANJSKE RASVJETE
1 | Građevinski radovi i materijal
1 | Iskolčenje trase kabela i položaja svjetiljki vanjske rasvjete. Ukupna duljina trasa: | m | 571
2 | Iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u tlu "C" kategorije, polaganja kabela vanjske rasvjete sa čišćenjem i planiranjem dna rova . Ukupna dužina rovova 460m. | m3 | 105
3 | Iskop rova širine 0,4m i dubine 0,8m u tlu "C" kategorije, polaganja 2 kabela vanjske rasvjete sa čišćenjem i planiranjem dna rova . Ukupna dužina rovova 64m. | m3 | 21
4 | Iskop rova širine 0,5m i dubine 0,8m u tlu "C" kategorije, polaganja 3 kabela vanjske rasvjete sa čišćenjem i planiranjem dna rova . Ukupna dužina rovova 108m. | m3 | 43
5 | Iskop rova širine 0,6m i dubine 0,8m u tlu "C" kategorije, polaganja 4 kabela vanjske rasvjete sa čišćenjem i planiranjem dna rova . Ukupna dužina rovova 25m. | m3 | 12
6 | Izrada posteljice za kabel (plastičnu cijev) posipavanjem pijeska ispod i iznad kabela (plastične cijevi) uzduž kabelskog rova (10cm u gotov rov i 10cm nakon polaganja kabela ili cijevi). | m3 | 19
7 | Isporuka, transport i ugradnja crvene, PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom “POZOR - KABEL 0,4 kV“. | m | 571
4 | Isporuka, transport i ugradnja crvenih PVC štitnika za kabel, duljine 1,0 m. | kom | 470
5 | Isporuka, transport i ugradnja plosnatog vodiča od nehrđajućeg čelika kao tip Rf 30×3,5mm, u kabelski rov sa spajanjem na temeljni uzemljivač građevine i strojarnice fontane, te na stupove, stupiće i svjetiljke vanjske rasvjete sasvim potrebnim priborom (Rf križe spojnice i sl.).Traka se polaže u rov sa kabelima vanjske rasvjete. | m | 571 | 0
6 | Zatrpavanje rova iznad kabela (cijevi) iskopanom zemljom visine 60cm u slojevima. | m3 | 136
7 | Iskop rupe za temelj stupa visine 4m, dimenzija 1×1×1m u zemlji "C" kategorije. Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem. (za 3 stupa) | m3 | 6
8 | Izrada temelja rasvjetnog stupa komplet sa armaturom i šalungom, dimenzija 1×1×1m sa umetanjem četiri sidrena vijka sa po dvije navrtke i opružnom podloškom pomoću šablone - sve isporučeno od isporučitelja stupa, umetanje dvije cijevi Φ63/51mm od po 0,5m u koso, od dna dvaju nasuprotnih bočnih strana temelja do uvoda u stup na sredini gornje strane temelja, po sistemu ulaz-izlaz . | kom | 3 | 0
9 | Iskop rupe za zdenac za smještaj napojnih uređaja za svjetiljke oznake 2,7,9, a dimenzija 0,4×0,4×0,6m u zemlji "C" kategorije. Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem. (kom 9). | m3 | 6
10 | Izrada zdenca za smještaj napojnih uređaja za svjetiljke oznake 2,7,9, a dimenzija 0,4×0,4×0,6 sa amarmaturom i šalungom, betoniranjem, poklopcem i svim ostalim materijalom i priborom. | kom | 6 | 0
11 | Odvoz viška zemlje na gradsku planirku, sve komplet. | m3 | 9
12 | Ostali nespecificirani sitni građevinski radovi i materijal. | paušalno
1 | Građevinski radovi i materijal | UKUPNO: | Kn | 0
2 | Elektromontažni radovi i materijal
2 | Dobava, postava (ugradnja) i spajanje linijske podne svjetiljke proizvođača kao "LAM 32 S.R.L." sa svim potrebnim priborom, oznake na nacrtu 2.
Stavka obuhvaća montažu i spajanje svjetiljke i napojnog uređaja uključivo spojni kabel tip FG7OR 3x1,5mm2, L=5m uvučen u cijev tip RDC40
| - Ugradna podna svjetiljka LINE1 10W/m 3000K 24vDC L=1015mm IP67 +kućište | kom | 118 | 0
| - Ugradna podna svijetiljka LINE1 10W/m 3000K 24Vdc L=515mmIP67+kućište | kom | 124 | 0
| -Transformator MEAN WELL 480W 230V/24Vdc za DIN šinu SDR-480-24 | kom | 9 | 0
| - Završni poklopac | kom | 104 | 0
| - Napajački dio sa konektorom oznake NL19052 | kom | 104 | 0
8 | Dobava, postava (ugradnja) i spajanje svjetiljke linijske za vanjsku ugradnju iza klupe u pločniku, proizvođača kao "Artemide" sa svim potrebnim priborom, oznake na nacrtu 9.
Stavka obuhvaća montažu i spajanje svjetiljke i napojnog uređaja uključivo spojni kabel tip FG7OR 3x1,5mm2, L=5m uvučen u cijev tip RDC40
| - Ugradna podna svjetiljka LINE1 10W/m 3000K 24vDC L=1015mm IP67 +kućište | kom | 9 | 0
| - Ugradna podna svijetiljka LINE1 10W/m 3000K 24Vdc L=515mmIP67+kućište | kom | 9 | 0
| -Transformator MEAN WELL 480W 230V/24Vdc za DIN šinu SDR-480-24 | kom | 2 | 0
| - Završni poklopac | kom | 11 | 0
| - Napajački dio sa konektorom oznake NL19052 | kom | 11 | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje priključne kutije za svjetiljke tip 2 i 9 tip GW44210, IP65 dim.396x316x128mm, proizvod "GEWISS" sve komplet sa napajačkim uređajima (obuhvaćeno prethodnim stavkama uz svjetiljke), rednim stezaljkama, uvodnicama za kabele i ostalim spojnim priborom i materijalom. Prije zatvaranja, kutiju ispuniti Raytech gelom za vodonepropusnost IP68. Gel uračunati u stavku (8 L po kutiji). Kutiju montirati bočno u zdenac predviđen za smještaj napojnih uređaja uključujući sav potreban materijal i pribor. | kom | 7 | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje priključne kutije za svjetiljke tip 2 tip GW44210, IP65 dim.396x316x128mm, proizvod "GEWISS" sve komplet sa napajačkim uređajima (obuhvaćeno prethodnim stavkama uz svjetiljke), rednim stezaljkama, uvodnicama za kabele i ostalim spojnim priborom i materijalom. Kutiju montirati na zid ili strop uključujući sav potreban materijal i pribor. | kom | 7 | 0
11 | Dobava materijala, transport i izrada Raychem spojnica sa čahurama za prešanje, termoskupljajućim cijevčicama i temperaturno topivom ljepljivom izolirajućom trakom, za kabele FG70R:
- | odvojna spojnica za kabel 3x2,5mm² sa odvojkom 3x2,5mm² (ista za 2x2,5mm² sa odvojkom 2x2,5mm²) | kom | 12 | 0
12 | Dobava i polaganje kabela za vanjsku rasvjetu tip:
- | FG7OR 3x4mm2. | m | 0 | 0
- | FG7OR 3x2,5mm2. | m | 960
- | FG7OR 2x1,5mm2. | m | 30
13 | Dobava i polaganje instalacionih cijevi tip:
- | RDCØ63. | m | 304
- | RDCØ40. | m | 60
2 | Elektromontažni radovi i materijal | UKUPNO: | Kn | 0
4 | INSTALACIJA VANJSKE RASVJETE UKUPNO: |  | Kn | 0
H.5. | DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK)
5.1. | Trasiranje rova privoda DTK s uvodom. Obračun po metru obilježene trase privoda DTK s uvodom. | m | 25 | 0
5.2. | Iskop zemlje C kategorije za rov širine 40cm i dubine 80cm za polaganje 2 cijevi tipa PEHD Æ100mm (duljina trase 25m). Iskop se predviđa 80% strojno i 20% ručno. | m3 | 8 | 0
5.3. | Čišćenje i planiranje dna rova u zemlji II kategorije. | m2 | 10 | 0
5.4. | Dobava pijeska i izrada podloge za polaganje cijevi u dnu rova, debljine 5cm. | m3 | 0.5 | 0
.
5.5. | Dobava i postava češljeva. | kom | 40 | 0
5.6. | Dobava i polaganje cijevi tipa PEHDÆ100 mm u rov, komplet s potrebnim spajanjem cijevi. | m | 60 | 0
5.7. | Dobava pijeska i zatrpavanje cijevi do visine 5cm iznad cijevi. | m3 | 1.5 | 0
5.8. | Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim materijalom visine 60cm u slojevima i nabijanje vibropločom, uključujući i dobavu, te polaganje obilježavajuće zaštitne trake (duljina trase 17m). | m3 | 4 | 0
5.9. | Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim materijalom visine 40cm u slojevima i nabijanje vibropločom, uključujući i dobavu, te polaganje obilježavajuće zaštitne trake (duljina trase 8m). | m3 | 1.5 | 0
5.10. | Dobava betona MB 25, te presvlačenje rova slojem visine 25cm. | m3 | 0.8 | 0
5.11. | Iskop zemlje C kategorije za zdenac tipa MZ D1 (2 kom.) i MZ D1-P (1 kom). Iskop se predviđa 80% strojno i 20% ručno (MZ D1-P sve ručno). | m3 | 6 | 0
5.12. | Dobava i planiranje pijeska u sloju od 10cm po dnu rova za zdenac. | m3 | 1.5 | 0
5.13. | Dobava i postava montažnog zdenca tipa MZ D1-P, komplet s uvodnim G i S pločama, te poklopcem na trasu postojećeg TK kabela. U stavku ulazi:uvod dvijecijevi tipaPEHD Ć100mm, te ugradnja odgovarajućih uvodnica u stijenke zdenca, uz naručeno prisustvo i angažman na priključenju djelatnika lokalnog TK distributera. U stavku ulazi:
- | zatrpavanje oko zdenca,
- | postava uvodnih ploča i poklopca,
- | obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi koje neće biti zauzete.
| Sve komplet. | kom | 1 | 0
5.14. | Dobava i postava montažnog zdenca tipa MZ D1, komplet s uvodnim G i S pločama, te poklopcem. U stavku ulazi:
postava zdenca uz pomoć autodizalice,
zatrpavanje oko zdenca,
postava uvodnih ploča i poklopca,
obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi koje neće biti zauzete.
| Sve komplet. | kom | 2 | 0
5.15. | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja rova na deponiju određenu od nadležne službe. U cijenu je uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje te čekanje radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 6 | 0
5.16. | Geodetsko snimanje s kartiranjem. | paušalno | 1 | 0
5.17. | Izrada tehničke dokumentacije za DTK. | paušalno | 1 | 0
H.5. | DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK) UKUPNO: |  |  | 0
6 | GROMOVODNA INSTALACIJA
NAPOMENA:
Sve sastavnice sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinu moraju udovoljavati zahtjevima niza normi HRN EN 50164.
1 | Dobava, ravnanje i polaganje trake od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm. Traka se polaže u sloj mršavog betona okomito "na nož" ispod izolacije za nove temelje građevine i strojarnice fontane sa izradom svih spojeva i premoštenja. Stavki pripada i varenje trake na betonsko željezo, sve komplet. | m | 226 | 0
2 | Dobava i polaganje plosnatog vodiča 30x3.5mm RH1 Rf za odvod od spoja na izoliranibakreni gromobranski vodič na krovu do mjernog spoja, kao proizvod HERMI. Traku položiti prije betoniranja zida i učvrstiti na šalung. (2 odvodapo11m i 2 odvoda po 8m). | m | 38 | 0
3 | Izvedba kompletnog mjernog (preklopnog) spoja sa križnom spojnicom KON 02 ugradnim mjernim ormarićem tip ZON 05, sve kao proizvod HERMI.Prije betoniranja na mjestu gdjedolazi mjerni ormarić (na visini 1,7m od tla) na šalung učvrstiti kvadar od stiropora dimenzija mjernog ormarića. | kom | 4 | 0
4 | Dobava i polaganje plosnatog vodiča 30x3.5mm RH1 Rf za zemni uvodnik od mjernog spoja do spoja s plosnatim vodičem uzemljivača u temelju, kao proizvod HERMI. Traku položiti prije betoniranja zida i učvrstiti na šalung. (4 zemna uvodnika po 3m) te spojiti križnom spojnicom na uzemljivač. | m | 12 | 0
5 | Dobava i montaža na stup (nosač zastave, odnosno na ukrasni stup) izolirane hvataljke kao isFang OBO za unutarnju montažu vodiča kao isCon OBO. Dužina elementa iznosi 5000mm, primjera 50mm. Hvataljka se pričvrščuje pomoću posebno izrađenih držača sa obujmicama od nehrđajućeg čelika na stup udužini 2m ispod vrha nosećeg stupa i izdižeseiznad njega u visini od 3m. U stavku je uključena i izrada spomenutih nosača sa obujmicama (4 kom po hvataljki). | kom | 2 | 0
6 | Dobava provlačenje kroz hvataljku i postava na nosače do odvoda kroz zid zoliranog bakrenog gromobranskog vodiča kao isCon OBO promjera ø 26mm. Sive boje. | m | 46 | 0
7 | Priključni nastavak za izolirani vodič kao isCon OBO. Element je izrađen od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301. | kom | 8 | 0
8 | Dobava i postava Multi-Quick obujmice za prihvat kabela kao isCon OBO na adapter i nosač za ravne krovove. Izrađen je od poliamida. | KOM STÜCK | 12 | 0
9 | Dobava i montaža spojnice za spajanje vodiča kao isCon OBO sa vodičem iz sustava odvoda. Element je izrađen od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301. | kom | 4 | 0
10 | Dobava i postava stezaljka za izjednačenje potencijala za spajanje plašta vodiča kao isCon OBO promjera ø 17-25mm sa metalnim masama na krovnoj atici.Element je izrađen od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301. | kom | 4 | 0
11 | Dobava i polaganje u temelj ispod hidroizolacije plosnatog vodiča 30x3.5mm RH1 Rf za temeljni uzemljivač, kao proizvod HERMI, uključivo spoj metalnih masa na objektu (sve metalne konstrukcije). Uključivo izrada svih spojeva zavarivanjem na armaturu, spojnicama te premazivanje spojeva bitumenom. | m | 210 | 0
12 | Izrada izvoda za povezivanje metalnih masa (ograde stubišta, uzmeljenja razvodnih ormara, za strojarnice, za dizalo i slično). Za izvode koristiti plosnati vodič 30x3.5mm RH1 Rf. Uključivo spojni materijal i pribor. | kom | 10 | 0
13 | Dobava i polaganje okruglog profila iz nehrđajućeg čelika fi8mm RH3 Rf u šalungu fasade prije betoniranja za povezivanje metalnih masa okvira vrata, prozora, ograda i slično. Uključivo spojni materijal i pribor. | kom | 15 | 0
14 | Dobava, polaganje i izrada spoja sabirnice za izjednačenje potencijala i temeljnog uzemljivača sa plosnatim vodičem 30x3.5mm RH1 Rf. Spoj izvesti odgovarajućim sponama. Sve komplet. | kom | 1 | 0
15 | Dobava i postava plosnatog vodiča 30x3.5mm RH1 Rf na zid na odgovarajuće potporne nosače, za uzemljenje metalnih masa u prostoru strojarnice, sve komplet. | m | 25
16. | Dobava i postava plosnatog vodiča 30x3.5mm RH1 Rf na zid na odgovarajuće potporne nosače, za spajanje vodilica dizala (na vrhu i dnu okna) na gromobransku instalaciju, sve komplet sa spajanjem na vodilice. | m | 36
17 | Dobava, postava i spajanje spojnica za opšavni lim, kao proizvod HERMI. | m | 16 | 0
18 | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom kao tip KON 01 A, proizvod "HERMI", sve komplet. | kom | 26
19 | Zaštitno premazivanje bitumenom trake u dužini 0,6m na mjestu ulaska u zemlju. | kom | 18
20 | Zaštitno premazivanje bitumenom spoja trake s trakom u zemlji i betonu. | kom | 26
21 | Dobava, isporuka i montaža svog sitnog materijala za kompletiranje i povezivanje gromobranske instalacije. | kpl | 1 | 0
22 | Ispitivanje instalacije i revizijska knjiga, atesti i ispitni protokol. | paušal | 1 | 0
H.6. | GROMOVODNA INSTALACIJA UKUPNO:
H.7. | OPREMA ZA BRTVLJENJE
Izrada vodonepropusnog prodora kroz AB zid (d=300 cm). Stavka obuhvaća postavljanje u oplatu prije betoniranja tipske proturne cijevi za homogeni spoj s betonom (zabrtvljenost 5 bar), te ugradnju kabelske brtve između proturne cijevi i kabela. Kabelska brtva izrađena je iz EPDM gume i inoxa Aisi 304L
1 | Proturna cijev s cementnim premazom, unutarnjeg promjera 100mm, zatvorena poklopcima na oba kraja, za ugradnju u AB zid i prihvat tipskih kabelskih brtvi, zabrtvljenost između cijevi i betona do 5 bar.
| Tip kao: ZVR100/300, Hauff-Technik | kom | 13 | 0
2 | Univerzalna razdijeljena kabelska brtva sa segmentnim prstenima za prilagodbu promjeru kabela, za ugradnju u proturnu cijev ili krunski provrt unutarnjeg promjera Ø100mm s vanjske strane zida i brtvljenje 1 kabela Ø24-52mm, zabrtvljenost do 2,5bar.
| Tip kao: HRD 100-SG-1/24-52, Hauff-Technik | kom | 3 | 0
3 | Univerzalna razdijeljena kabelska brtva sa segmentnim prstenima za prilagodbu promjeru kabela, za ugradnju u proturnu cijev ili krunski provrt unutarnjeg promjera Ø100mm s vanjske strane zida i brtvljenje do 4 kabela Ø8-30mm, zabrtvljenost do 2,5bar.
| Tip kao: HRD 100-SG-4/8-30, Hauff-Technik | kom | 10 | 0
H.7 | OPREMA ZA BRTVLJENJE | UKUPNO: |  | 0
8 | OSTALO
1 | Izrada nacrta i shema izvedenog stanja sa unošenjem svih izmjena nastalih tijekom izvođenja. Obavezno unošenje podataka o tijeku gradnje. | paušalno
2 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu sa stavkom 1 sa ucrtanim svim izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički pregled i za arhivu investitora). | paušalno
3 | Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. | paušalno
4 | Montažni pribor i materijal. Pod ovom stavkom podrazumjeva se sve što nije specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu električnih instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
- | označne pločice,
- | plastični i čelični tipli s vijcima,
- | vijci s maticama i podložnim pločicama,
- | plastični kit i uvodnice,
- | boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.,
- | ploče i naljepnice upozorenja standardne (prema tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu).
| Sve komplet. | paušalno
8 | OSTALO | UKUPNO: | Kn | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | RAZDJELNICI |  | Kn | 0
2 | ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  | Kn | 0
4 | INSTALACIJA VANJSKE RASVJETE |  | Kn | 0
montaža rasvj tijela
5 | DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK) |  | Kn | 0
6 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  | Kn | 0
7 | OPREMA ZA BRTVLJENJE |  | Kn | 0
8 | OSTALO |  | Kn | 0
|  | SVEUKUPNO: | Kn | 0